코엑스 마곡 전시장 급/배수 설치 및 사용 시 주의사항

1. 전시장내 모든 급/배수 설치공사는 반드시 코엑스에 등록된 서비스협력업체가 시공하여야 합니다. (1차 급,배수라인 포설작업, 2차 외부반입 설비의 급/배수 연결공사 포함 / 외부반입 설비업체 감리가능)

2. 급/배수 설비를 설치하는 모든 장비의 배수관은 반드시 장비와 1:1로 체결하여야 하며, 참가업체 임의로 배수라인 중간 ″T관″이음 등의 공사는 일체 금지합니다.

3. 전시장내 급/배수 사용 시에는 물 사용설비에 대하여 누수여부를 수시점검 하여야 하며, 매일 행사 종료 후 사용설비의 이상 유무를 필히 확인하여야  합니다.

4. 전시 종료 후 급/배수 공사업체의 현장조치완료 시까지 참가업체는 임의로 급/배수 호수를 절단하거나 철거하는 행위를 하여서는 안 됩니다. 또한

코엑스 마곡전시장 바닥 및 유틸리티 박스내부에  물을 버리는 행위 금지 등 각별한 주의가 필요 합니다.

5. 부스 내 물 사용 설비 등의 운영상 부주의 및 외부업체 설비공사로 인하여 발생한 누수사고의 손해에 대하여 주최자와 참가업체는 민형사상의 손해액 일체를 배상하여야 합니다.

6. 배수펌프 설치시 발생한 누수사고의 손해에 대하여 주최자와 참가업체는      민형사상의 손해액 일체를 배상하여야 합니다

20   년     월      일

전시회명 :	(인)

전시주최 :	(인)

참가업체 :	(인)

공사업체 :	(인)

-  체    :	(인)

※ 관련근거

[ 전시장 시설운영규정]

o 제28조 급배수 규제사항

1. 공업용수 급수호스(내경13mm)는 20kg 이상의 압력을 견디는 제품을 사용해야     한다.

2. 공업용수 배수호스(내경20mm)는 5kg의 압력을 견디는 제품을 사용해야 한다.

3. 공업용수 호스 시공시 중간 연결을 해서는 안된다.

4. 공업용수 급/배수 호스 파이프와 호스 연결시 밴드로 견고히 조인다.

5. 급수 호스와 전시품 기기 연결은 원터치 Connector로 사용해야 한다.

6. 전시장내 급/배수 사용 전 자재 및 전시품에 대하여 충분히 점검해야 한다.

7. 급/배수 시공시 내방객 이동에 지장을 초래해서는 안된다.

o 제29조 급배수 공사 규제사항 (카페테리아 포함)

1. 참가업체 및 카페테리어 부스내에 급배수 설비 공사를 시행할 시 1차로 바닥을     방수포(시트), 비닐(0.2mm이상)등으로 보양하여야 하며 마감은 파이텍스로      시공한다.

2. 급배수 설비를 설치하는 모든 장비의 배수관은 해당 장비와 1:1로 체결하여야     하며 배수라인 중간 연결T관 이음을 일체 금지한다. 또한, 모든 급배수 설비     공사는 반드시 코엑스 마곡 서비스 협력업체가 시공하여야 하며 외부업체

설비 공사로 인하여 발생한 누수사고 등 일체의 모든 책임은 전시주최자가      진다.

3. 공사 완료후 급수 공급 전에 반드시 코엑스 마곡 서비스 협력업체의 현장

시공 상태 이상 유무를 확인후 급수 공급을 시행하여야 한다.

[ 코엑스 전시장 등록업체 운영매뉴얼 ]

o 4. 급배수, 물 공사

□ 기본 사항

① 시공자는 모든 시공자재를 KS규격 또는 그 이상의 제품을 사용하며 급배수,     전시장 실별 맨홀위치를 정확히 기재하여 제출한다.

② 급수배관  배관 자재는 상용압력의 2배 이상의 재질을 사용 하여야 한다.

③ 고압호스 연결시 호스니플 전용 제품을 사용하여야 하며 호스밴드는 규격 제품을 사용한다.

④ 배관 및 호스 등 접속작업이 끝난 후 반드시 누설검사를 실시한다.

⑤ 배수관은 가능한 짧게 시공하고 배관 내 배수가 원활하도록 시공한다.

⑥ 배관의 가장 낮은 위치에 퇴수밸브를 설치하여 급수를 퇴수할 수 있도록

배관을 시공한다.

⑦ 배관 노출시 보호덮개로 보양하고 매립하는경우  매립부 에서의 이음매

접속은 피해야 한다.

⑧ 중간밸브는 비상 시 신속히 개폐할 수 있도록 노출하여 고정 설치한다.

⑨ 시공자는 전시기간 중 매일 전시 종료 시에 필히 중간밸브를 닫은 후 퇴실해야     한다.

⑩ 시공업체는 전시행사준비 기간부터 철거기간까지 현장대리인을 선임하여 상주시켜야하며 급배수 설비 공급 담당 부서와 상시 연락체계를 유지하고 참가업체 사용자에게 비상연락처를 알려주어 사고 발생 시 신속하게 대응하여야 한다.

⑪ 급배수 시공자재 이외에 사고 발생시 응급처치를 할 수 있도록 흡착포를 상시 보유하여야 한다.

⑫ 시공업체는 급배수 배관 설치부터 철거까지의 모든 공정을 직접 시행하여야 하며 급배수 사용업체(참가업체)에게 안전사항을 충분히 공지하여 사용자 부주의로 인한 사고가 발생하지 않도록 공사 현장 관리에 만전을 기하여야 한다.

⑬ 급배수 설비를 설치하는 모든 장비의 배수관은 해당장비와 1:1로 체결하여야 하며 배수라인 중간 T관이음은 일체 금지하며 물을 직접 사용하는 바닥면적에는 방수포를 반드시 시공하여야 한다.

□ 전시행사시

① 시공업체는 개문과 동시에 급,배수 시공 업체 부스에 누설현상이 있는지

확인하고 이상이 없을 시 주최자의 승인에 따라 급수를 공급한다.

② 시공업체는 행사기간 중 매일 행사 종료시간 직전에 설치 장치의 이상 유무     를 확인한다.

③ 누수사고시에 시공업체는 신속하게 흡착포를 사용하여 사고를 수습하고 사고 현장에 차단봉을 설치하여 일반 관람객의 안전을 확보하여야 하며 빠른 후속조치를 취하여 피해가 확산되는 것을 방지하여야 한다.

□ 전시철거시

① 급수를 차단하여 누수를 방지하고 배수관 내에 물은 퇴수 조치한다.

② 배관 내 우유 등의 잔존물로 인해 전시장 내에 악취가 나지 않도록 적절히 조치하여 철거하여야 한다.

③ 행사 종료후 급배수 시공업체는 참가업체가 임의로 호수를 절단, 철거하는 일이 없도록 현장을 관리하여야 하며 유틸리티 박스 내부에 물을 버리는 행위를 집중 관리 하여야 한다.

[ 급,배수 도면 첨부]

전시장 유틸리티 박스 총72개소중 40개소 적용

-급,배수 배관 연결 전시장내 기둥 외부 사이드부분 지원가능

※ 코엑스 마곡 홈페이지 도면 참고